## Обобщена информация
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Мониторингов доклад на проект: “Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово чрез договор с гарантиран резултат”
Обобщена информация за добавено и приспаднато годишно потребление на електроенергия , влиящо върху отчитане на постигнатите икономии, което се отразява в базовото (нормализирано) годишно потребление на енергия, в kWh
Наименование | Общо годишно потребление /kWh/
Добавено потребление на консуматори свързани към системата за улично осветление | 404372.0665
Инсталирани нови точки за захранване на осветители спрямо обследване, допълнително заложени осветители в проект с цел удовлетворяване на изискванията, завишена мощност спрямо първоначално предвидената и добавени осветители по искане на Възложителя | 387778.0461
Допълнителна годишна работа на системата спрямо заложеното в договора | 16594.0204
Премахнато потребление на консуматори отпаднали от системата за улично осветление | -29010.8654
Премахнати консуматори, осветители със занижена мощност спрямо първоначално предвидената, участъци отпаднали за по-голям период | -29010.8654
Общо годишно потребление, което се отразява в базовото (нормализирано) годишно потребление на енергия, в kWh | 375361.2011

## Часове работа на системата
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Мониторингов доклад на проект: “Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово чрез договор с гарантиран резултат”
Обобщена информация за работата на Системата за улично осветление, час/годишно
Дата и Час на Записа | Работни часове | Работни минути
01.05.2025-31.05.2025 | 281 | 1
01.06.2025-30.06.2025 | 245 | 59
01.07.2025-31.07.2025 | 266 | 31
01.08.2025-31.08.2025 | 299 | 40
01.09.2025-30.09.2025 | 333 | 57
01.10.2025-31.10.2025 | 394 | 56
01.11.2025-30.11.2025 | 419 | 27
01.12.2025-31.12.2025 | 451 | 19
01.01.2026-31.01.2026 | 440 | 23
01.02.2026-28.02.2026 | 366 | 49
01.03.2026-31.03.2026 | 363 | 36
01.04.2026-30.04.2026 | 306 | 43
Общо | 4163 | 441
Годишни работа, час | 4163 | 7.35
Обща работа на системата, часа/годишно | 4170.35

## Добавени консуматори
ПРИЛОЖЕНИЕ 2, т.1
Мониторингов доклад на проект: “Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово чрез договор с гарантиран резултат”
Инсталирани нови точки за захранване на осветители спрямо обследване, допълнително заложени осветители в проект с цел удовлетворяване на изискванията, завишена мощност спрямо първоначално предвидената и добавени осветители по искане на Възложителя
| КОНСУМАТОРИ | Мярка бр. | Единична мощност,W | Обща инсталирана мощност, W | Годишни часове работа | Обща годишна консумация, kWh
| Коледна украса |  |  |  |  | 3559.0709
| Коледни светлинни пана | 10 | 5 | 50 | 875.9167 | 43.7958
|  | 24 | 6 | 144 | 931.9667 | 134.2032
|  | 14 | 9 | 126 | 917.6667 | 115.626
|  | 125 | 10 | 1250 | 932 | 1165
|  | 10 | 11 | 110 | 946.0167 | 104.0618
|  | 20 | 15 | 300 | 918.0667 | 275.42
|  | 17 | 20 | 340 | 889.2 | 302.328
|  | 12 | 50 | 600 | 889.7 | 533.82
|  | 1 | 90 | 90 | 889.9 | 80.091
|  | 1 | 150 | 150 | 918.0667 | 137.71
|  | 1 | 350 | 350 | 889.7 | 311.395
|  | 1 | 400 | 400 | 889.05 | 355.62
| Информационни табла градски транспорт |  |  |  |  | 131400
| Информационни табла градски транспорт | 75 |  | 1752 |  | 131400
| Поливни системи |  |  |  |  | 12.48
| Половна система тревни площи паметник Коня | 1 | 40 | 40 | 312 | 12.48
| Осветление |  |  |  |  | 19684.052
| Осветление паметник Коня и тревни площи около него | 4 | 140 | 560 | 4170.35 | 2335.396
|  | 83 | 12 | 996 | 4170.35 | 4153.6686
| Фасадно осветление Априловска Гимназия | 52 | 10 | 520 | 4170.35 | 2168.582
| Осветление спортно игрище на ул.Видима | 2 | 30 | 60 | 4170.35 | 250.221
|  | 8 | 100 | 800 | 4170.35 | 3336.28
| Указателни стрелки кръгово Колелото | 16 | 1.5 | 24 | 4170.35 | 100.0884
| Осветление двор ДГ Младост | 16 | 30 | 480 | 4170.35 | 2001.768
| Указателни стрелки кръгово Технополис | 16 | 1.5 | 24 | 4170.35 | 100.0884
| ТП Васил Левски междублоково пространство ул.Ивайло | 4 | 11 | 44 | 4170.35 | 183.4954
| Указателни стрелки кръгово Лидъл | 16 | 1.5 | 24 | 4170.35 | 100.0884
| Указателни стрелки кръгово Консултативна | 32 | 1.5 | 48 | 4170.35 | 200.1768
| Осветление двор ДГ Явор | 15 | 40 | 600 | 4170.35 | 2502.21
| Указателни стрелки кръгово Шивара | 16 | 1.5 | 24 | 4170.35 | 100.0884
| Осветление двор ДГ Дъга | 12 | 40 | 480 | 4170.35 | 2001.768
| Указателни стрелки кръгово Гаров площад | 24 | 1.5 | 36 | 4170.35 | 150.1326
| Пешеходни пътеки |  |  |  |  | 28291.6544
| Допълнително осветление пешеходни пътеки | 45 | 80 | 3600 | 4170.35 | 15013.26
|  | 5 | 120 | 600 | 4170.35 | 2502.21
|  | 9 | 80 | 720 | 4170.35 | 3002.652
|  | 23 | 80 | 1840 | 4170.35 | 7673.444
|  | 2 | 12 | 24 | 4170.35 | 100.0884
| Допълнителни проекти |  |  |  |  | 118298.8962
| Инфраструктурни проекти изпълнени след стартиране на договора за „Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово чрез договор с гарантиран резултат“ | 30 | 35 | 1050 | 4170.35 | 4378.8675
|  | 6 | 100 | 600 | 4170.35 | 2502.21
|  | 2 | 11 | 22 | 4170.35 | 91.7477
|  | 8 | 11 | 88 | 4170.35 | 366.9908
|  | 10 | 17 | 170 | 4170.35 | 708.9595
|  | 23 | 24 | 552 | 4170.35 | 2302.0332
|  | 21 | 30 | 630 | 4170.35 | 2627.3205
|  | 5 | 17 | 85 | 4170.35 | 354.4798
|  | 6 | 11 | 66 | 4170.35 | 275.2431
|  | 6 | 30 | 180 | 4170.35 | 750.663
|  | 26 | 17 | 442 | 4170.35 | 1843.2947
|  | 33 | 17 | 561 | 4170.35 | 2339.5664
|  | 8 | 30 | 240 | 4170.35 | 1000.884
|  | 14 | 25 | 350 | 4170.35 | 1459.6225
|  | 19 | 36 | 684 | 4170.35 | 2852.5194
|  | 19 | 13 | 247 | 2735.85 | 675.755
|  | 6 | 36 | 216 | 2735.85 | 590.9436
|  | 59 | 36 | 2124 | 4170.35 | 8857.8234
|  | 6 | 120 | 720 | 2150.35 | 1548.252
|  | 3 | 80 | 240 | 2150.35 | 516.084
|  | 8 | 36 | 288 | 3069.467 | 884.0065
|  | 9 | 36 | 324 | 3368.767 | 1091.4805
| Инфраструктурни проекти не обхванати в доклада за енергийна ефективност на уличното осветление на гр.Габрово | 5 | 150 | 750 | 4170.35 | 3127.7625
|  | 6 | 139 | 834 | 4170.35 | 3478.0719
|  | 9 | 120 | 1080 | 4170.35 | 4503.978
|  | 162 | 80 | 12960 | 4170.35 | 54047.736
|  | 17 | 70 | 1190 | 4170.35 | 4962.7165
|  | 16 | 50 | 800 | 4170.35 | 3336.28
|  | 17 | 35 | 595 | 4170.35 | 2481.3583
|  | 12 | 11 | 132 | 4170.35 | 550.4862
Осветители със завишена мощност спрямо заложената в проекта
| ул. Христо Ботев, стари осветителни тела 30 W, новомонтирани осветителни тела 58 W | 17 | 28 | 476 | 2735.85 | 1302.2646
| ул.Свищевска (Транспортна), стари осветителни тела 17 W, новомонтирани осветителни тела 36 W | 6 | 19 | 114 | 4170.35 | 475.4199
| ул.Свищевска (Транспортна), стари осветителни тела 30 W, новомонтирани осветителни тела 36 W | 24 | 6 | 144 | 4170.35 | 600.5304
| Кръгово ОМВ, стари осветителни тела 75 W, новомонтирани осветителни тела 80 W | 1 | 5 | 5 | 2341.33 | 11.7066
| Кръгово ОМВ, стари осветителни тела 55 W, новомонтирани осветителни тела 80 W | 3 | 25 | 75 | 2341.33 | 175.5998
| Кръгово ОМВ, стари осветителни тела 40 W, новомонтирани осветителни тела 80 W | 5 | 40 | 200 | 2341.33 | 468.266
| ул. Евтим Дабев, стари осветителни тела 11 W, новомонтирани осветителни тела 36 W | 9 | 25 | 225 | 3368.767 | 757.9726
| Собствена консумация на измервателните уреди в системата за управление и мониторинг |  |  |  |  | 34881.4193
| Постоянно работещи спомагателни консуматори | 274 | 11.2 | 3068.8 | 8760 | 26882.688
| Работещи само с уличното осветление консуматори | 274 | 7 | 1918 | 4170.35 | 7998.7313
| Допълнителни монтирани осветителни тела съгласно възлагане |  |  |  |  | 12432.502
| Линията от Културния дом до Църквата - ретрофит | 4 | 17 | 68 | 4170.35 | 283.5838
| ул. Градище | 4 | 17 | 68 | 4170.35 | 283.5838
| ул. Винпром | 6 | 17 | 102 | 4170.35 | 425.3757
| ул. Индустриална по проект 17W монтирани 30W | 28 | 13 | 364 | 4170.35 | 1518.0074
| бул. Априлов | 13 | 55 | 715 | 4170.35 | 2981.8003
| Тролейбуснсо депо | 10 | 30 | 300 | 4170.35 | 1251.105
| Преспа | 1 | 17 | 17 | 4170.35 | 70.896
| ул. Никола Войновски | 6 | 30 | 180 | 4170.35 | 750.663
| ул. Златарска | 2 | 17 | 34 | 4170.35 | 141.7919
| ул. Коста Евтимов | 1 | 30 | 30 | 4170.35 | 125.1105
| Столетов | 3 | 30 | 90 | 4170.35 | 375.3315
| Ген. Джеронски | 1 | 17 | 17 | 4170.35 | 70.896
| Нова Махала | 1 | 17 | 17 | 4170.35 | 70.896
| Хемус | 1 | 17 | 17 | 4170.35 | 70.896
| кв. Чехлевци | 2 | 17 | 34 | 4170.35 | 141.7919
| ул. Върба | 2 | 17 | 34 | 4170.35 | 141.7919
| ул. Зюмбюл | 2 | 17 | 34 | 4170.35 | 141.7919
| До църква успение Богородично | 1 | 11 | 11 | 4170.35 | 45.8739
| Кръгово Консултативна поликлиника стари осветителни тела 70W, новомонтирани осветителни тела 80W | 21 | 10 | 210 | 4170.35 | 875.7735
| ул. Радецка стари осветителни тела 13W, новомонтирани осветителни тела 24 W | 20 | 11 | 220 | 4170.35 | 917.477
| ул. Роса | 1 | 17 | 17 | 4170.35 | 70.896
| ул. Иван Тончев | 1 | 17 | 17 | 4170.35 | 70.896
| кв. Войново стълб 7267 | 1 | 17 | 17 | 4170.35 | 70.896
| ул. Балканска между стълбове 4409 и 4406 | 1 | 17 | 17 | 4170.35 | 70.896
| ул. Рибарска | 2 | 17 | 34 | 4170.35 | 141.7919
| ул. Мир | 3 | 11 | 33 | 4170.35 | 137.6216
| ул. Осъм | 1 | 17 | 17 | 4170.35 | 70.896
| ул. Петко Андреев | 1 | 17 | 17 | 4170.35 | 70.896
| кв. Водици | 1 | 17 | 17 | 4170.35 | 70.896
| ул. Никола Рязков | 1 | 50 | 50 | 4170.35 | 208.5175
| ул. Карамфил | 1 | 17 | 17 | 4170.35 | 70.896
| ул. Червен мак | 1 | 17 | 17 | 4170.35 | 70.896
| ул. Вихър | 1 | 17 | 17 | 3880.533 | 65.9691
| ул. Каменоломна | 3 | 30 | 90 | 2735.85 | 246.2265
| кв. Шенини | 1 | 17 | 17 | 2735.85 | 46.5094
| ул. Алеко Константинов | 1 | 30 | 30 | 1360.433 | 40.813
| ул. Иван Тончев | 1 | 17 | 17 | 1360.433 | 23.1274
| ул. Каменоломна | 1 | 11 | 11 | 1274.4 | 14.0184
| ул. Чепино | 1 | 17 | 17 | 1275.4 | 21.6818
| ул. Хан Крум 46-48 | 1 | 17 | 17 | 1276.4 | 21.6988
| ул. Тотю Иванов 61-65 | 1 | 17 | 17 | 1277.4 | 21.7158
| бул. Генерал Дерожински 78 | 1 | 17 | 17 | 1278.4 | 21.7328
| Хотел Бузлуджа | 1 | 30 | 30 | 1279.4 | 38.382
| кв.Етъра | 1 | 30 | 30 | 1280.4 | 38.412
| кв.Етъра | 1 | 17 | 17 | 1281.4 | 21.7838
| Допълнителни консуматори предвидени в проекта |  |  |  |  | 39217.9714
| ЕСМ1-Подмяна на осветителни тела като част от изграждане на енергоефективни дейности на територията на гр. Габрово |  |  |  |  | 560248.9894
| ЕСМ1-Подмяна на осветителни тела като част от изграждане на енергоефективни дейности на територията на гр. Габрово | 3328 | 17 | 56576 | 4170.35 | 235941.7216
|  | 859 | 30 | 25770 | 4170.35 | 107469.9195
|  | 318 | 40 | 12720 | 4170.35 | 53046.852
|  | 224 | 55 | 12320 | 4170.35 | 51378.712
|  | 105 | 75 | 7875 | 4170.35 | 32841.5063
|  | 980 | 11 | 10780 | 4170.35 | 44956.373
|  | 18 | 17 | 306 | 4170.35 | 1276.1271
|  | 12 | 75 | 900 | 4170.35 | 3753.315
|  | 190 | 13 | 2470 | 4170.35 | 10300.7645
|  | 272 | 17 | 4624 | 4170.35 | 19283.6984
| Доклад за енергийна ефективност на уличното осветление на гр.Габрово |  |  |  |  | 521031.018
| Доклад за енергийна ефективност на уличното осветление на гр.Габрово | 64 | 74 | 4736 | 4170.35 | 19750.7776
|  | 91 | 60 | 5460 | 4170.35 | 22770.111
|  | 79 | 50 | 3950 | 4170.35 | 16472.8825
|  | 458 | 41 | 18778 | 4170.35 | 78310.8323
|  | 395 | 34.5 | 13627.5 | 4170.35 | 56831.4446
|  | 29 | 28.5 | 826.5 | 4170.35 | 3446.7943
|  | 182 | 25 | 4550 | 4170.35 | 18975.0925
|  | 134 | 20.5 | 2747 | 4170.35 | 11455.9515
|  | 3270 | 16.5 | 53955 | 4170.35 | 225011.2343
|  | 9 | 16 | 144 | 4170.35 | 600.5304
|  | 214 | 20 | 4280 | 4170.35 | 17849.098
|  | 1006 | 10.5 | 10563 | 4170.35 | 44051.4071
|  | 11 | 120 | 1320 | 4170.35 | 5504.862
| Обща годишна консумация, kWh |  |  |  |  | 387778.0461
* Справката не грантира пълен обхват и параметри на всички инсталирани консуматори

## Допълнителни часове работа
ПРИЛОЖЕНИЕ 2, т.2
Мониторингов доклад на проект: “Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово чрез договор с гарантиран резултат”
Допълнителна годишна работа на системата спрямо заложеното в договора
Общо потребение на електроенергия, kWh | 983694
Годишна работа на Системата (часове) | 4170.35
Инсталирана мощност, kW | 235.878
Годишна работа на Системата по договор (часове) | 4100
Допълнителна годишната работа на Системата (часове) | 70.35
Потребена мощност за допълнителните часове работа на Сиситемата, kWh | 16594.0204

## Премахнати консуматори
ПРИЛОЖЕНИЕ 2, т.3
Мониторингов доклад на проект: “Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово чрез договор с гарантиран резултат”
Премахнати консуматори, осветители със занижена мощност спрямо първоначално предвидената, участъци отпаднали за по-голям период
| КОНСУМАТОРИ | Мярка бр. | Единична мощност,W | Обща инсталирана мощност, W | Годишни часове работа | Обща годишна консумация, kWh
| Осветители със занижена мощност спрямо заложената в проекта |  |  |  |  | 25029.3626
| Надлез Поповци | 4 | 10 | 40 | 4170.35 | 166.814
| ул. Орловска на стълбове с ГИС номера от 2327 до 2346 | 10 | 20 | 200 | 4170.35 | 834.07
| ул.Софроний Врачански стари осветителни тела 35W, новомонтирани осветителни тела 25W | 36 | 10 | 360 | 4170.35 | 1501.326
| ул.Софроний Врачански стари осветителни тела 70W, новомонтирани осветителни тела 58W | 38 | 12 | 456 | 4170.35 | 1901.6796
| Колелото на Беларусия стари осветителни тела 120W нови осветителни тела 80 W | 14 | 40 | 560 | 4170.35 | 2335.396
| Колелото на Беларусия стари осветителни тела 150W нови осветителни тела 110 W | 6 | 40 | 240 | 4170.35 | 1000.884
| ул. Дунав стари осветителни тела 35W нови осветителни тела 25 W | 12 | 10 | 120 | 4170.35 | 500.442
| Кръгово Консултативна поликлиника стари осветителни тела 140W, новомонтирани осветителни тела 110W | 5 | 30 | 150 | 4170.35 | 625.5525
| Зелена площ ул. Брянска стари осветителни тела 35W, новомонтирани осветителни тела 25W | 5 | 10 | 50 | 4170.35 | 208.5175
| Кръгово Лидъл стари осветителни тела 120W, новомонтирани осветителни тела 80W | 12 | 40 | 480 | 4170.35 | 2001.768
| Кръгово Лидъл стари осветителни тела 150W, новомонтирани осветителни тела 110W | 5 | 40 | 200 | 4170.35 | 834.07
| Гаров площад стари осветителни тела 120W, новомонтирани осветителни тела 80W | 6 | 40 | 240 | 4170.35 | 1000.884
| Гаров площад стари осветителни тела 120W, новомонтирани осветителни тела 58W | 18 | 62 | 1116 | 4170.35 | 4654.1106
| Гаров площад стари осветителни тела 120W, новомонтирани осветителни тела 25W | 9 | 95 | 855 | 4170.35 | 3565.6493
| Шести участък ул. Опълченска, ул. Радион Умников и ул. Николаевска | 32 | 25 | 800 | 4170.35 | 3336.28
| Кръгово ОМВ, стари осветителни тела 120W нови осветителни тела 80 W | 6 | 40 | 240 | 2341.33 | 561.9192
| Отпаднали осветители |  |  |  |  | 3981.5028
| Участъци, които продължително време са отпаднали от системата за уличното осветление за по-голям период - осреднени стойности | 57 | 40 | 2280 |  | 2280
| Стълби културен дом | 24 | 17 | 408 | 4170.35 | 1701.5028
| Обща консумация, kWh |  |  |  |  | 29010.8654
Забележка: За участъци които продължително време са отпаднали от системата за улично осветление се приемат такива участъци с поредица от осветителни тела с обща мощност над 70W, но не по-малко от 5 поредни осветителни тела отпаднали за повече от 90 последователни работни часа.