ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

към обществена поръчка с предмет:

„Изграждане на инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми източници до 30kW, включително върху заварените сгради за нуждите на „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, ул. "Никола Балканеца" №24, гр. Габрово, в УПИ отреден за ПИ с идентификатор 14218.533.113 по КККР)“

I. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Предвидено е изграждане на инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми източници до 30kW, в УПИ II кв. 33а по плана на гр. Габрово – 92 част, съответстващ на ПИ с идентификатор 14218.533.113 по КККР, за нуждите на „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“. За целта е необходимо фотоволтаичната електроцентрала да е разположена върху покриви на съществуваща сграда, като същата да се състои от 64 монокристални модула PV панел N-type с мощност на всеки един от тях от 490 Wp или техен аналог. За реализацията на централата да се използват 1 брой трифазен инвертор.

Строително монтажните работи да включват необходимите видове работи, посочени в проектното решение и КС към него.

II. ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Кабели, проводници и свързващи елементи

Всички кабели, проводници и свързващи елементи трябва да бъдат стандартен тип с единични или многожични жила, с двойна защитна обвивка.

Използваните кабели СВТ трябва да отговарят на БДС 16291-85 или еквивалент/ и БДС IEC 60332-1 или еквивалент .

Соларният кабел трябва да бъде с UV-защита, озоно- и термоустойчив, съгласно DIN EN 50396 или еквивалентно/и , UL 1581 (Xenon-Test) или еквивалент , ISO 4892-2 (Метод А) или еквивалент и HD506/ Al-2.4.20 или еквивалент , DIN EN 60811-1-4 или еквивалент .

За управление и контрол на съоръженията следва да се използва кабел UTP 4х2х0,5мм2, категория 5, отговарящ на IEC 60228 или еквивалент , ISO/IEC-11801/1995 или еквивалент, IEC-1156/1995 или еквивалент, ANSI/TIA/EIA-568-A-5 или еквивалент.

Параметри на слънчевата централа

Монокристални модули 64 броя, разположени в 4 стринга по 16 модула. Монтаж на модулите да е фиксиран, на статични конструкции. Ориентацията на модулите да е юг с наклон 13 градуса спрямо хоризонта.

Соларен инвертор трифазен с номинална AC мощност (електронно ограничена) 30.0 kW. Ефективност на инвертора: 98.0%. Граници на работното AC напрежение: 230 - 400 V. Граници на работнaтa AC честота: 49.8 – 50.2 Hz.

Заземяване

Всички ел. табла, метални кабелни скари, както и носещите метални конструкции трябва да бъдат заземени, в съответствие с БДС 3820-77 или еквивалент. Всички стоманени части, включително материалите за заземяване трябва да бъдат антикорозионно обработени чрез горещо поцинковане в съответствие с БДС EN ISO 1461:2009 или еквивалент и външен вид без дендрити, мехури, грапавост и остри израстъци, непокрити площи и пр., както го изисква стандартът. Репариране на повредени площи се извършва от завода, извършил горещото поцинковане, в съответствие с т. 6.3 от БДС EN ISO 1461:2009 или еквивалент.

Всички крепежни елементи трябва да са горещо поцинковани съгласно изискванията на Таблица 4 на БДС EN ISO 1461:2009 или еквивалентно/и . Не се допускат последващи операции след горещото поцинковане на елементите като разпробиване, заваряване, рязане и други подобни дейности, свързани с отнемане на материал.

Конструкции за разполагане на панелите и оборудването

За обекта се предвижда използването на сглобяема алуминиева конструкция. Модулите ще са разделени на групи, като конструкцията на всяка група трябва да се фиксира с тежест към покривната плоча.

За всички вложени материали да се представят сертификати и декларации за съответствие.

III. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Гаранционнят срок за всички изпълнени строителни и монтажни работи в обекта, е минимум 120 месеца от подписване на акт образец 15.

!!! Гаранционният срок обхваща всички видове изпълнени строителни, монтажни и довършителни работи /дейности/ инсталации на обекта като цяло, в т.ч. съставните им компоненти и монтираното технологично оборудване.

В посочения гаранционeн срок е необходимо да се отстраняват всички скрити дефекти и недостатъци, съгласно договорните условия.

IV. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

Техническото изпълнение трябва да бъде изпълнено в съответствие с проектното решение, изискванията на действащата нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.

Всяка доставка на строителната площадката и/или в складовете на Изпълнителя на строителни продукти които съответстват на европейските технически спецификации, трябва да има СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.

На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране и само такива, които са заложени в техническия проект със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

V. НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Закон за техническите изисквания към продуктите;

- Наредба № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;

- Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;

- Наредба № РД-02-20-1 от 12 юни 2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи;

- Закон за устройство на територията;

- Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства - от 22 декември 2010 г.;

- Наредба № 3 от 18 септември 2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи;

- Закон за енергията от Възобновяеми източници, ДВ, брой35/03.2011 г.;

- Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.