Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от

Наредбата за условията и реда за извършване на

оценка на въздействието върху околната среда

ДО

ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ“ №68

ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Община Габрово, с адрес: гр. Габрово, пл. „Възраждане“ №3

(име, адрес и телефон за контакт)

Пълен пощенски адрес: гр. Габрово, 5300, пл. „Възраждане“ №3

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): тел: 066 818 400, факс: 066 809 371

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Таня Христова – кмет на Община Габрово

Лице за контакти: Емилия Драганешева – директор д-я ИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНЧЕВ,

Уведомяваме Ви, че община Габрово има следното инвестиционно предложение:

Благоустрояване на крайречната зона на р. Янтра в участъка между моста на ул. „Д-р Никола Василиади“ и моста на ул. „Христо Ботев“, гр. Габрово

Подобект:  „Изместване на съществуващи електрически съоръжения: Трафопост „Спортна зала“ - БКТП до 2x800kVA, 20/0.4kV, кабелни електропроводни линии по ляв бряг и кабелни електропроводни линии по десен бряг“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Предвижда се изместване на съществуващи електрически съоръжения: Трафопост „Спортна зала“ - БКТП до 2x800kVA, 20/0.4kV, кабелни електропроводни линии по ляв бряг и кабелни електропроводни линии по десен бряг. Ще се монтира бетонен комплектен трафопост - БКТП до 2x800kVA, 20/0.4kV в северната част на УПИ I-596, отреден за покрит спортен комплекс, от квартал 198 по плана на гр. Габрово, ЦГЧ Изток (ПИ 14218.509.596 по КККР). Трафопостът ще е разположен в озеленена площ до вътрешноквартална улица, което осигурява лесен и безпрепятствен достъп за монтаж и обслужване по всяко време на денонощието, без да се засягат съществуващи надземни и подземни проводи и съоръжения.

БКТП се състои от фабрично произведени бетонни панели ( бетон С25/30), като конструкцията и свързването им осигуряват необходимата хидроизолация. Изместването на съществуващи електрически съоръжения, ще се осъществи чрез изграждане на заместващи кабелни електрически линии 20 kV и 10 кV през поземлени имоти с идентификатори: 14218.504.361, 14218.504.402, 14218.504.403, 14218.504.406, 14218.504.426, 14218.504.456, 14218.509.578, 14218.509.194, 14218.509.198, 14218.509.596, 14218.509.644, 14218.509.645 по КККР на гр. Габрово. Кабелните линии ще са разположени подземно.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

- Изместване на съществуващи електрически съоръжения - трафопост "Спортна зала" в рамките на обект: „Благоустрояване на крайречната зона на р. Янтра в участъка между моста на ул. "д-р Никола Василиади" и моста на ул. "Христо Ботев", гр. Габрово

Предвижда се монтиране на бетонен комплектен трафопост - БКТП до 2x800kVA, 20/0.4kV. Теренът, предвиден за монтиране на трафопоста, е в северната част на УПИ I-596, отреден за покрит спортен комплекс, от квартал 198 по плана на Габрово, ЦГЧ Изток (ПИ 14218.509.596 по КККР). Трафопостът ще е разположен в озеленена площ до вътрешноквартална улица, което осигурява лесен и безпрепятствен достъп за монтаж и обслужване по всяко време на денонощието, без да се засягат съществуващи надземни и подземни проводи и съоръжения.

БКТП се изработва за двустранно вътрешно и външно обслужване на електрическите съоръжения. Обвивката на БКТП се състои от фабрично произведени бетонни панели ( бетон С25/30), като конструкцията и свързването им осигуряват необходимата хидроизолация.

Минималната степен на защита на обвивката е IP 23 B, съгласно БДС EN 60529.

Габаритни размери и тегло:

дължина – 690 см.;

широчина – 250 см;

дебелина на стените на корпуса – 6,3 см; под – 10 см;

дебелина на стените на фундамента – 200 см; под – 12 см;

височина над кота терен – 293 см;

застроена площ –19.17 м2;

тегло на празен корпус – 15500кг

Характеристика на работната среда и място на монтиране

БКТП е предназначен за работа на открито, при нормални условия:

Съгласно БДС EN 60694 т.2.1.2. температурата на околната среда е от +40°C до -25°C, а средната й стойност за 24 часа не трябва да бъде над 35°C.

Надморска височина не надвишава 2000 m.

Замърсяване на въздуха – клас II, средно замърсяване.

Дебелина на заледения слой, не повече от 2 mm за клас 20.

Максималното допустимо натоварване от сняг е 3,3 kN/m².

За напора на вятъра при скорост 34 m/s, се взема стойността 700 N/m² .

Клас на огнеустойчивост -  всички стени на БКТП отговарят на изискванията за клас на огнеустойчивост F90 (БДС EN 13501 - 2). Вратите, вентилационните решетки и другите приспособления за затваряне са от негорими материали.

Изпълнение на корпуса - Корпусът на БКТП е изпълнен от стоманобетонова конструкция - стени с под и покрив, с отвори за обслужване на разпределителните уредби СрН, НН и на трансформаторите, с монтирани метални врати и метални вентилационни решетки – Al дограма. Изпълнен е с бетон С25/30, дебелина на стените 6,3см, под 10см и покрив - 8см.

Вътрешните  бетонни повърхности са  шпакловани с пясъчно циментова замазка, а от вън е нанесена фасадна мазилка, чието оцветяване е: RAL 7035. За товаренето и разтоварването на корпуса, в четирите му ъгъла са предвидени приспособления за товарене.

Врати и решетки

Вратите са с конструкция устойчива на натиск, подходяща за евентуално възникващо от вътрешната страна повърхностно натоварване 10 kN/m2, с крила, насочени под ъгъл на отваряне около 100 градуса. След монтажа на трафопоста се поставя предоставена от Възложителя ключалка. Касите на вратите се свързват към заземителния контур.

Вентилационните решетки са с мрежа от 5 mm, с отводнителни прагове и "Z"-летви като противоснежна преграда, свързани със заземяването на трафопоста. Конструкцията им не позволява проникване с тел или други предмети до елементи под напрежение и е изпълнена по начина описан по-горе.

За трансформаторните помещения се изработват и монтират горещо поцинковани предпазни мрежести ограждения.

- Изместване на съществуващи електрически съоръжения - кабелни електрически линии в рамките на обект благоустрояване на крайречната зона на р. Янтра в участъка между моста на ул. "д-р Никола Василиади" и моста на ул. "Христо Ботев", гр. Габрово

ТП “Спортна зала“ Габрово (собственост на Община Габрово)

- кабелна електропроводна линия (КЕЛ) 20kV между ТП “Спортна зала“ и ТП “Дунав“, извод “Спортна зала“ , П/ст “Габрово“;

- кабелна електропроводна линия (КЕЛ) 20kV между ТП “Спортна зала“ и БКТП “Била“, извод “Спортна зала“ , П/ст “Габрово“;

- кабелна електропроводна линия (КЕЛ) 10kV между ТП “Текстилен техникум“ и ТП “ЖБ 121“, извод “Падало“ , П/ст “Габрово“;

- кабелна електропроводна линия (КЕЛ) 10kV между ТП “Текстилен техникум“ и ТП “Любен Каравелов“, извод “Независимост“ , П/ст “Габрово“;

- кабелна електропроводна линия (КЕЛ) 20kV между ТП “Дом на хумора“ и ТП “Спортна зала“, извод “Дом на хумора“ , П/ст “Габрово“;

- кабелна електропроводна линия (КЕЛ) 20kV между ТП “Дом на хумора“ и ТП “Аврам Гачев“, извод “Дом на хумора“ , П/ст “Габрово“;

- кабелна електропроводна линия (КЕЛ) 20kV между ТП “Дом на хумора“ и ТП “Сердика“, извод “Дом на хумора“ , П/ст “Габрово“;

- кабелна електропроводна линия (КЕЛ) 20kV между ТП “Дом на хумора“ и БКТП “Патриарх Евтимий“, извод “Дом на хумора“ , П/ст “Габрово“.

Изместването ще се извърши чрез изграждане на заместващи съоръжения разделени в два подобекта –десен и ляв бряг.

2.1.Подобект десен бряг включва:

- ТП “Спортна зала“ Габрово (собственост на Община Габрово) се изгражда като нов – по друг проект;

- Новоизграденият ТП“ Спортна зала“ (БКТП“ Спортна зала“) се присъединява с нова КЕЛ 20kV към съществуващата КЕЛ 20kV от ТП “Дунав“ извод “Спортна зала“ като в новоизградена кабелна шахта №9 се разкъсва съществуващата КЕЛ 20kV и се муфира с новата КЕЛ20kV от новоизграденото БКТП “Спортна зала“) до кабелна шахта №9;

- Новоизграденият ТП“ Спортна зала“ (БКТП“ Спортна зала“) се присъединява с нова КЕЛ 20kV към съществуващата КЕЛ 20kV от ТП “Дом на хумора“ извод “Дом на хумора“ като в новоизградена кабелна шахта до новоизграденото БКТП “Спортна зала“ се разкъсва съществуващата КЕЛ 20kV към ТП “Спортна зала“ и се муфира с новата КЕЛ20kV от новоизграденото БКТП “Спортна зала“) - за временно ползване;

- От новоизграденият ТП“ Спортна зала“ (БКТП“ Спортна зала“) полага нова КЕЛ 20kV до кабелна шахта №9 за муфиране с нова КЕЛ 20kV от ТП “Дом на хумора“ извод “Дом на хумора“ – от подобект ляв бряг. След муфирането и пускане в експлоатация старата КЕЛ от ТП “Дом на хумора“ до БКТП “Спортна зала“ извод “Дом на хумора“ отпада;

- Новоизграденият ТП“ Спортна зала“ (БКТП“ Спортна зала“) се присъединява с нова КЕЛ 20kV към БКТП “Била“, извод “Спортна зала“.

2.2.Подобект ляв бряг включва:

- Новоизграденият ТП“ Спортна зала“ (БКТП“ Спортна зала“) се присъединява с нова КЕЛ 20kV от ТП “Дом на хумора“, извод “Дом на хумора“ като в новоизградена кабелна шахта №9 се муфира с новата КЕЛ20kV от новоизграденото БКТП “Спортна зала“) до кабелна шахта №9 – по подобект десен бряг. След муфирането и пускане в експлоатация старата КЕЛ 20kV от ТП “Дом на хумора“ до БКТП “Спортна зала“ извод “Дом на хумора“ отпада;

- Изграждане на нова КЕЛ 20kV между ТП “Дом на хумора“ и ТП “Аврам Гачев“, извод “Дом на хумора“;

- Изграждане на нова КЕЛ 20kV между ТП “Дом на хумора“ и ТП “Аврам Гачев“, извод “Дом на хумора“;

- Изграждане на нова КЕЛ 20kV между ТП “Дом на хумора“ и новоизградена кабелна шахта №7 където се разкъсва съществуваща КЕЛ 20kV между ТП “Дом на хумора“ и ТП “Сердика“, извод “Дом на хумора“ и се муфира към новата КЕЛ 20kV между ТП “Дом на хумора“ и новоизградена кабелна шахта №7;

- Изграждане на нова КЕЛ 20kV между ТП “Дом на хумора“ и новоизградена кабелна шахта №7 където се разкъсва съществуваща КЕЛ 20kV между ТП “Дом на хумора“ и БКТП “Патриарх Евтимий“, извод “Дом на хумора“ и се муфира към новата КЕЛ 20kV между ТП “Дом на хумора“ и новоизградена кабелна шахта №7;

- Изграждане на нова КЕЛ 10kV между ТП “Текстилен техникум“ и новоизградена кабелна шахта №8 където се разкъсва съществуваща КЕЛ 10kV между ТП “ Текстилен техникум“ и ТП “ЖБ121“, извод “Падало“ и се муфира към новата КЕЛ 10kV между ТП “ Текстилен техникум“ и новоизградена кабелна шахта №8;

- Изграждане на нова КЕЛ 10kV между ТП “Текстилен техникум“ и новоизградена кабелна шахта №9 където се разкъсва съществуваща КЕЛ 10kV между ТП “ Текстилен техникум“ и ТП “Любен Каравелов“, извод “Независимост“ и се муфира към новата КЕЛ 10kV между ТП “ Текстилен техникум“ и новоизградена кабелна шахта №9;

Кабелните линии се изпълняват с кабели тип NA2XS(F)2Y 12/20kV 3x1x185/25mm². В участъците, в които се полагат нови електропроводни линии средно напрежение се изгражда кабелна канална система (където не е налична), с PVC тръби ф140mm и дебелина на страната 4,1mm, в армиран бетонов кожух, с минимум три броя резервни тръби и кабелни шахти – по чертеж. В двата края и в кабелните шахти се поставят нови кабелни марки за всяка кабелна електрическа линия.

Преди включване кабелните линии се изпитват с повишено напрежение от лицензирана лаборатория.

Входните и изходни отвори между стените на тръбите и кабелите, както и пространството между тръбите се уплътняват с негорими материали (клас по реакция на огън не по-нисък от А2).

Демонтираните съоръжения с отпаднала необходимост да се предадат в склад на ЕРП Север.

Да се вземат необходимите мерки за не засягане на съществуващите електроенергийни съоръжения, попадащи в обхвата на обекта, но не подлежащи на изместване/ реконструкция – ТП “Аврам Гачев“, кабелни линии 0,4kV от ТП “Аврам Гачев“, кабелна линия 10kV от ТП “Текстилен техникум“ към ТП “Ивайло“.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Предстои издаване на разрешение за строеж от гл. архитект на Община Габрово.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

БКТП до 2x800kVA - 14218.509.596 по КККР на гр. Габрово, община Габрово

Засегнатите имоти от изместване на съществуващи електрически съоръжения – кабелни електрически линии 20kV: 14218.504.361, 14218.504.402, 14218.504.403, 14218.504.406, 14218.504.426, 14218.504.456, 14218.509.578, 14218.509.194, 14218.509.198, 14218.509.596, 14218.509.644, 14218.509.645 по КККР на гр. Габрово

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Не е предвидено използването на природни ресурси по време на строителството.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Генерираните отпадъци по време на строителните дейности ще се третират съгласно Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Не

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

- Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

- Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

-  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

-  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

-  Желая да получа крайния документ:

- лично на място

- чрез лицензиран пощенски оператор

- по куриер

Уведомител:

Таня Христова

кмет на Община Габрово